附件

消防设施设备维修清单

| 序号 | 区域/详细位置 | 设施设备 | 问题情况 | 维修措施 | 单位 | 数量 | 主材品牌 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防控制室（同德楼） | 报警主机 | 故障 81（含8回路故障）个（2#主机78个故障，4#主机3个故障） | 点位维修 | 点 | 24 | 恒安数联 |  |  |
| 2 |  |  | 4#主机显示主电故障 | 更换电源盘 | 项 |  |  |  | 已修复 |
| 3 |  |  | 4#主机显示备电故障 | 更换备电电池 | 个 |  |  |  | 已修复 |
| 4 |  |  | 部分设备未登录主机系统 | 排查未登录设备并录入系统 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 5 |  | 消防电源监控器 | 未注册设备（未做信号线） | 重新注册设备及信号线安装 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 6 |  | 消防电话主机 | 2台电话总机显示故障，不能正常通话（11门消防电话） | 更换电话主机 | 台 | 2 | 恒安数联 |  |  |
| 7 |  | 烟感、手报 | 同向楼（2#楼）2层报警设备被删除 | 重新录入设备 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 8 | 消防控制室（文体中心） | 报警主机 | 主机显示屏开机后不久会黑屏，不能正常查看信息 | 更换液晶屏 | 套 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 9 | 消防控制室（玉兰轩） | 防火门监控器 | 只有15个设备注册（原为实习楼安装） | 查找其他未录入设备并录入系统 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 10 |  | 消防电源监控器 | 注册10设备，显示全部屏蔽 | 解除屏蔽并恢复各点位 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 11 |  | 电气火灾监控器 | 无设备注册 | 重新注册设备 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 12 |  | 消防电话主机 | 只有一部分机 | 维修掉线分机 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 13 |  | 图形显示装置 | 不能正常显示故障 | 维修通讯线路 | 项 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 14 | 食堂厨房及辅助区域 | 烟感 | 未引至吊顶下方 | 将烟感引至吊顶下方 | 个 | 30 | 恒安数联 |  | 一楼二楼居多归食堂修改 |
| 15 |  | 报警设备 | 报警设备被删除 | 重新录入设备 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 16 | 同德楼 |  | 10层：联动测试非消防电源未强切，常开防火门未关闭 | 同德楼联动程序调试 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 17 |  |  | 6层：靠图书馆边报警设备未巡检；联动测试非消防电源未强切，应急广播未启动常开防火门未关闭 | 报警线路维修 | 层 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 18 |  |  | 3层：无设备联动 | 报警线路维修 | 层 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 19 |  |  | · | 联动程序调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 图书馆 |  | 1层：联动测试消防广播未启动，2层：测试不能联动 | 联动程序调试 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 21 |  |  | 3层：报警设备未巡检 | 报警线路维修 | 层 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 22 | 地下车库 |  | 1区：联动测试消防广播未启动，卷帘门未下降 | 车库联动程序调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  | 2区：报警设备未巡检，不能联动测试 | 报警线路维修 | 区 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 24 | 同德楼教室 |  | 1层2层：联动测试消防广播未启动 | 联动程序调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  | 负一层：报警设备故障，未能联动测试 | 报警线路维修 | 层 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 26 | 同业楼 |  | 2层、4层、6层：联动测试非消防电源未强切，消防广播未启动，常开防火门未关闭（防火门监控器处于关闭状态） | 防火门监控器维修 | 台 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 27 |  |  | 4层：应急照明灯未转应急状态。 | 同业楼联动程序调试 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 28 | 同向楼 |  | 2层、3层：联动测试消防广播未启动 | 同向楼联动程序调试 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 29 |  |  | 1层：联动测试一路应急照明灯具不转应急状态（横向第二排柱子） | 增加联动脱扣 | 项 | 1 | 正泰 |  |  |
| 30 | 同行楼 |  | 325房门口手报不报火警 | 更换手报 | 个 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 31 |  |  | 3层：联动测试非消防电源未强切，消防广播未启动，风阀未动作 | 同行楼联动程序调试 | 项 | 1 | 恒安数联、正泰 |  |  |
| 32 | 文体中心 |  | 1层：联动测试非消防电源未强切，消防广播未启动，一堂卷帘门未动作 | 体育馆联动程序调试 | 项 | 1 | 恒安数联、正泰 |  |  |
| 二 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同德楼报警阀间 | 湿式报警阀 | 放水测试压力开关未动作 | 更换压力开关并调试启泵功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 同德楼水泵房内 | 喷淋泵 | 远程不能启动喷淋泵 | 远程启泵功能维修 | 项 | 1 | 恒安数联、贵州勇斌线缆 |  |  |
| 3 |  | 阀门及组件 | 阀门和螺栓锈蚀严重 | 除锈刷漆，打油润滑 | 项 |  |  |  | 自行购买材料，包人工 |
| 4 | 同德楼 | 末端试水装置 | 所有末端试水的排水口未引入排水管内 | 将末端排水口引入排水管 | 层 | 11 | 华歧 |  |  |
| 5 |  |  | 3层教室、10层、11层末端压力表损坏 | 更换压力表 | 块 | 3 | 创纪美 |  |  |
| 6 |  |  | 一层教室末端无压力表 | 安装压力表 | 块 | 1 | 创纪美 |  |  |
| 7 |  |  | 3层教室末端球阀损坏 | 更换球阀 | 个 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 一层末端无水 | 排查通水 | 层 | 1 |  |  |  |
| 9 | 玉兰轩 | 水流指示器 | 因报警回路未在主机上注册，无反馈 | 线路维修 | 项 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 10 |  | 喷淋末端 | 远程不能启动喷淋泵 | 远程启泵功能维修 | 项 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 11 |  | 阀门及组件 | 阀门和螺栓锈蚀严重 | 除锈刷漆，打油润滑 | 项 |  |  |  | 自行购买材料，包人工 |
| 12 | 同心楼 | 末端试水装置 | 3层末端试水的排水口未引入排水管内 | 将末端排水口引入排水管 | 项 |  | 华歧 |  |  |
| 三 | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵房内（同德楼） | 消火栓泵 | 远程不能启动消火栓泵 | 远程启泵功能维修 | 项 | 1 | 恒安数联、贵州勇斌线缆 |  |  |
| 2 |  | 阀门及组件 | 阀门和螺栓锈蚀严重 | 除锈刷漆，打油润滑 | 项 |  |  |  | 自行购买材料，包人工 |
| 3 | 水泵房内（玉兰轩） | 阀门及组件 | 阀门和螺栓锈蚀严重 | 除锈刷漆，打油润滑 | 项 |  |  |  | 自行购买材料，包人工 |
| 4 | 同创楼 |  | 室内消火栓内无水 | 排查原因，恢复通水和压力 | 项 | 1 |  |  | 如有埋地漏点另行报价维修 |
| 5 | 同心楼 |  | 室内消火栓水压不足（为余水） | 排查原因，恢复通水和压力 | 项 | 1 |  |  | 如有埋地漏点另行报价维修 |
| 6 | 玉兰轩屋顶 |  | 消火栓稳压泵不能自动停泵 | 自动停泵功能维修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 屋顶高位水箱喷淋和消火栓出水管上流量开关未通电 | 更换流量开关及线路维修 | 处 | 2 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 8 |  |  | 稳压罐锈蚀严重 | 除锈刷漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同德楼 | 防排烟风机 | 负一层送风机和排烟风机、屋顶送风机、现场启动后无反馈 | 反馈线路维修 | 台 | 10 | 贵州勇斌线缆 |  | 如需重新敷设安装反馈线路另行报价 |
| 2 | 同向楼 | 防排烟风机 | 反馈屋顶排烟风机现场启动后无反馈 | 重新安装多线 | 台 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  | 已修复 |
| 3 | 同行楼 | 防排烟风机 | 同行楼屋顶排烟风机现场启动后无反馈 | 电机维修 | 台 |  |  |  | 已修复 |
| 五 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活区 | 气体灭火控制器 | 柴油发电机房气灭主机备电故障 | 更换备电电池 | 个 |  | 恒安数联 |  | 自行购买材料，包人工 |
| 2 |  | 联动测试 | 一个烟感动作室内声光未动作而室外声光动作 | 程序调试 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 3 | 图书馆 |  | 弱电机房1个钢瓶欠压 | 压力调试 | 瓶 |  |  |  | 如需充装另行报价 |
| 4 |  |  | 放气指示灯未安装在疏散门上方 | 将放气勿入指示灯安装至门上方 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 柴油发电机房内 |  | 气体灭火主机未做启动线和反馈线 | 重新安装启动线和反馈线 | 项 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 六 | 防火分隔设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同德楼地下室负一层 |  | 2台（025、091车位）防火卷帘门控制器未通电 | 排查线路维修恢复通电 | 樘 | 2 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 2 |  |  | 1台（最里边）防火卷帘门降到地后现场无反馈 | 反馈线路维修 | 处 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 3 | 同心楼2、3层 | 防火卷帘 | 防火卷帘门控制器未通电 | 排查线路维修恢复通电 | 处 | 8 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 4 |  |  | 3层一个卷帘门模块未安装（但主机未显示故障） | 从先安装模块 | 个 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 5 |  |  | 防火卷帘门导轨内未做防火保护 | 轨道内封砖保护 | 樘 | 8 |  |  |  |
| 6 | 同德楼 | 顺序器 | 所有防火门顺序器不能让防火门按要求的顺序关闭（需要全部重新调试） | 顺序器调试 | 项 | 1 |  |  | 自行购买材料，包人工 |
| 7 |  | 监控器 | 防火门监控器未连接设备（防火门回路线未进入防火门监控器） | 连接设备，编码编程 | 项 | 1 | 恒安数联 |  |  |
| 8 | 同向楼 | 监控器 | 1层电井内防火门监控器未通电 | 排查线路维修恢复通电 | 处 | 1 | 贵州勇斌线缆 |  |  |
| 9 | 文体中心 | 监控器 | 一层弱电井内防火门监控器报备电故障 | 更换备电电池 | 个 |  | 恒安数联 |  | 自行购买材料，包人工 |
| 10 | 同业楼 | 防火封堵 | 风机控制柜及楼层配电箱进出线处未做防火封堵，同业楼、同心楼电缆桥架内未做防火封堵 | 完善全部防火封堵 | 项 |  |  |  | 自行购买材料，包人工 |
| 11 | 同心楼 | 防火封堵 | 电缆桥架内未做防火封堵 | 完善全部防火封堵 | 项 |  |  |  | 自行购买材料，包人工 |
| 七 | 应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同德楼 | 应急灯 | 4至7层应急灯具未通电，右边教室负1至3层未通电 | 线路维修 | 层 |  |  |  | 左侧（靠厕所）1-3层应急灯已通电自行购买材料，包人工 |
| 2 | 同业楼 | 应急照明控制器 | 应急照明控制器显示76条故障 | 故障点位维修 | 个 | 76 |  |  |  |
| 3 |  | 备电电池 | 7层集中电源备电电池故障 | 更换备电电池 | 个 | 2 |  |  |  |